## Presentacion
Se ha estructurado la información en pestañas, en las cuales se cita el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva.
Pestaña 2) ID 3d) MUNICIPIO Info Ratios
De la memoria descriptiva se corresponde al capítulo "2) Datos de identificación de la solicitud", a los datos globales de la instalacion total municipal usados en los ratios Alumbrado Exterior (Apdo. 3b, 3c y 3d), así como a RATIOS CALCULADOS Alumbrado Exterior (Apdo. 3d)
En la tabla inicial (tabla con fondo verde) se deben indicar los valores globales de todo el expediente . Para el apartado de ratios calculados la hoja los calcula automáticamente, según se introducen los valores que necesita el ratio.
En casos de agrupación de municipios, cumplimentar adicionalmente a la tabla incial del expediente una tabla por cada municipio, agregando las tablas necesarias en nuevas columnas a la derecha (tablas fondo azul).
Pestaña 3a) MUNICIPIO Inv PL y 4b) PROY
De la memoria descriptiva se corresponde al apartado del inventario total municipal "3a) Inventario de la instalación y de sus componentes", así como al apartado de la actuación reformada "4b) Número de puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuación"
La referencia ha de ser única por cuadro de mando. No obstante cada cuadro de mando debe tener tantas filas como sean necesarias para incluir en el inventario todas las tipologías que lo componen.
Para el cuadro de mando puede utilizarse cualqueir identificador, ya sea nombre, referencia municipal, CUPS… Ejemplos: CM003, CM Calle Madera, Cuadro 22, CUPS ES00XX…....15
Programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal (Proyectos singulares Alumbrado municipal) | En la parte del Apdo. 2a (marcado en gris) cumplimentar el inventario y la descripción de las instalaciones de alumbrado exterior existente en el término municipal, en su estado actual, con independencia de que la propuesta de reforma sea para el alumbrado de una zona del municipio o para la totalidad del mismo.
En la parte del Apdo. 3b (marcado en naranja) cumplimentar el inventario de la instalación renovada.
Consideraciones generales: | En caso de que una misma fila haya diferentes Tª (K) color o FHS (%), se debe indicar la media de los puntos de luz que correspondan.
La parte técnica de la solicitud comprende una memoria descriptiva y un conjunto de anexos, que incluye el Excel de anexos. Ambos documentos deben presentarse en la solicitud.
Pestaña 4c) PROY Cond lumínicas
Corresponde al apartado de la memoria descriptiva "4c) Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con el cumplimiento del REEIAE", donde se incluyen los parámetros lumínicos.
Se recomienda cumplimentar previamente el fichero Excel de anexos y extrapolar los resultados agregados que fueran precisos a la memoria descriptiva.
En esta pestaña cada fila debe representar un cuadro de mando, con los datos necesarios para el cálculo del etiquetado energético.
En la memoria descriptiva incluir los resúmenes descriptivos y valores agregados de la actuación. Las tablas detalladas por cuadro de mando deben figurar en este fichero.
Pestaña 4d) PROY Inv Energia Coste
La solicitud debe incluir como mínimo los datos solicitados en ambos documentos, memoria y anexos, tanto en contenido como en forma y formato. | Corresponde al apartado de la memoria descriptiva "4d) Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado"
En caso de considerar necesario aportar columnas con información adicional, hacerlo siempre añadiendo a la derecha las columnas que se consideren oportunas. No intercalar columnas en ningún caso.
En esta pestaña cada fila debe representar un cuadro de mando, con los datos necesarios para el cálculo energético y cálculo de costes.
Para facilitar el proceso de evaluación y análisis de las solicitudes se recomienda:
Usar cada celda para aportar la información solicitada. | Para calcular el porcentaje medio de reducción de potencia (celdas I3 y S3) utilizar la media ponderada en fución de las horas de funcionamiento. Ejemplo: Una instalación tiene una reducción de potencia del 25% durante 200 h, una reducción del 30% durante 400h. El % ponderado de reducción es del 28,33%.
No incluir saltos de línea dentro de celdas.
Pestaña 4e) PROY Presupuesto
Estos ejemplos pueden contener referencias no actualizadas a los modelos vigentes. Recomendamos siempre utilizar las versiones de los modelos de memoria y anexos disponibles en la web del IDAE. | Corresponde al apartado de la memoria descriptiva "4e) Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y justificación de la cuantía del préstamo solicitado"

## 2) ID 3d) MUNICIPIO Info Ratios
Datos identificativos SOLICITUD (*) (Apdo. 2 Memoria Técnica) |  | Ud. | Apdo | Datos identificativos Municipio 1 (**) (Apdo. 2 Memoria Técnica) |  | Ud. | Apdo | Datos identificativos Municipio 1 (**) (Apdo. 2 Memoria Técnica) |  | Ud. | Apdo
Comunidad Autónoma: | Madrid | - | 1 | Comunidad Autónoma: |  | - | 1 | Comunidad Autónoma: |  | - | 1
Provincia: | Madrid | - | 1 | Provincia: |  | - | 1 | Provincia: |  | - | 1
Municipio: | Madrid | - | 1 | Municipio: |  | - | 1 | Municipio: |  | - | 1
Código Postal: | 28080 | CP | 1 | Código Postal: |  | CP | 1 | Código Postal: |  | CP | 1
Domicilio: | Calle Madera 8 | - | 1 | Domicilio: |  | - | 1 | Domicilio: |  | - | 1
Entidad Solicitante: | IDAE Municipio ejemplo | - | 1 | Entidad Solicitante: |  | - | 1 | Entidad Solicitante: |  | - | 1
CIF: | Q2820009E | - | 1 | CIF: |  | - | 1 | CIF: |  | - | 1
Datos contacto (Apdo. 2 Memoria Técnica) |  |  |  | Datos contacto (Apdo. 2 Memoria Técnica) |  |  |  | Datos contacto (Apdo. 2 Memoria Técnica)
Persona de contacto: | Responsable IDAE | - | 1 | Persona de contacto: |  | - | 1 | Persona de contacto: |  | - | 1
Correo electrónico: | consultas.alumbradosingulares@idae.es | - | 1 | Correo electrónico: |  | - | 1 | Correo electrónico: |  | - | 1
Teléfono: | 913 146 673 | - | 1 | Teléfono: |  | - | 1 | Teléfono: |  | - | 1
Datos ratios Alumbrado Exterior (Apdo. 3b, 3c y 3d Memoria Técnica) |  |  |  | Datos ratios Alumbrado Exterior (Apdo. 3b, 3c y 3d Memoria Técnica) |  |  |  | Datos ratios Alumbrado Exterior (Apdo. 3b, 3c y 3d Memoria Técnica)
Potencia TOTAL instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) | 100.6434 | kW | 2c | Potencia TOTAL instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c | Potencia TOTAL instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c
Potencia REDUCIDA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) | 73.1355 | kW | 2c | Potencia REDUCIDA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c | Potencia REDUCIDA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c
Potencia CONTRATADA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) | 110.7077 | kW | 2c | Potencia CONTRATADA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c | Potencia CONTRATADA instalada MUNICIPAL (kW) (Apdo. 3b) |  | kW | 2c
Consumo ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (kWh) (Apdo. 3b) | 309295.0665 | kWh | 2c | Consumo ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (kWh) (Apdo. 3b) |  | kWh | 2c | Consumo ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (kWh) (Apdo. 3b) |  | kWh | 2c
Coste ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (€ con IVA) (Apdo. 3b) | 114439.1746 | € | 2c | Coste ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (€ con IVA) (Apdo. 3b) |  | € | 2c | Coste ANUAL de electricidad alumbrado MUNICIPAL (€ con IVA) (Apdo. 3b) |  | € | 2c
Costes de mantenimiento / reposición (€ con IVA) (Apdo. 3b) | 5850.1306 | € | 2c | Costes de mantenimiento / reposición (€ con IVA) (Apdo. 3b) |  | € | 2c | Costes de mantenimiento / reposición (€ con IVA) (Apdo. 3b) |  | € | 2c
Horario anual de funcionamiento GENERAL (h) (Apdo. 3c) | 4151.2373 | h | 2d | Horario anual de funcionamiento GENERAL (h) (Apdo. 3c) |  | h | 2d | Horario anual de funcionamiento GENERAL (h) (Apdo. 3c) |  | h | 2d
Horario anual de funcionamiento REDUCIDO (h) (Apdo. 3c) | 1270.9601 | h | 2d | Horario anual de funcionamiento REDUCIDO (h) (Apdo. 3c) |  | h | 2d | Horario anual de funcionamiento REDUCIDO (h) (Apdo. 3c) |  | h | 2d
Número de habitantes del municipio (hab) (INE) (Apdo. 3d) | 8000 | hab | 2e | Número de habitantes del municipio (hab) (INE) (Apdo. 3d) |  | hab | 2e | Número de habitantes del municipio (hab) (INE) (Apdo. 3d) |  | hab | 2e
Numero de cuadros de mando MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) | 11 | ud. | 2e | Numero de cuadros de mando MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) |  | ud. | 2e | Numero de cuadros de mando MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) |  | ud. | 2e
Número de puntos de luz MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) | 644 | PL | 2e | Número de puntos de luz MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) |  | PL | 2e | Número de puntos de luz MUNICIPAL (ud) (Apdo. 3d) |  | PL | 2e
Superficie de población (m2) (Apdo. 3d) | 191342.1125 | m2 | 2e | Superficie de población (m3) (Apdo. 3d) |  | m2 | 2e | Superficie de población (m3) (Apdo. 3d) |  | m2 | 2e
RATIOS CALCULADOS Alumbrado Exterior (Apdo. 3d Memoria Técnica) |  |  |  | RATIOS CALCULADOS Alumbrado Exterior (Apdo. 3d Memoria Técnica) |  |  |  | RATIOS CALCULADOS Alumbrado Exterior (Apdo. 3d Memoria Técnica)
Puntos de luz por 1.000 habitantes | 80.5 | PL/1000 hab | 2e | Puntos de luz por 1.000 habitantes | Cumplimentar celdas en tablas superiores | PL/1000 hab | 2e | Puntos de luz por 1.000 habitantes | Cumplimentar celdas en tablas superiores | PL/1000 hab | 2e
Potencia instalada por habitante | 12.5804 | W/hab | 2e | Potencia instalada por habitante | Cumplimentar celdas en tablas superiores | W/hab | 2e | Potencia instalada por habitante | Cumplimentar celdas en tablas superiores | W/hab | 2e
Potencia instalada por superficie de población | 0.52599 | W/m2 | 2e | Potencia instalada por superficie de población | Cumplimentar celdas en tablas superiores | W/m2 | 2e | Potencia instalada por superficie de población | Cumplimentar celdas en tablas superiores | W/m2 | 2e
Consumo anual de electricidad por habitante | 38661.8833 | Wh/hab | 2e | Consumo anual de electricidad por habitante | Cumplimentar celdas en tablas superiores | Wh/hab | 2e | Consumo anual de electricidad por habitante | Cumplimentar celdas en tablas superiores | Wh/hab | 2e
Facturación anual de electricidad por potencia instalada | 1195.2031 | €/kW | 2e | Facturación anual de electricidad por potencia instalada | Cumplimentar celdas en tablas superiores | €/kW | 2e | Facturación anual de electricidad por potencia instalada | Cumplimentar celdas en tablas superiores | €/kW | 2e
Consumo anual de electricidad por potencia instalada | 3073.1778 | kWh/kW | 2e | Consumo anual de electricidad por potencia instalada | Cumplimentar celdas en tablas superiores | kWh/kW | 2e | Consumo anual de electricidad por potencia instalada | Cumplimentar celdas en tablas superiores | kWh/kW | 2e
Superficie de viales asociada al cuadro (m2) | 17394.7375 | m2/cuadro | 2e | Superficie de viales asociada al cuadro (m2) | Cumplimentar celdas en tablas superiores | m2/cuadro | 2e | Superficie de viales asociada al cuadro (m2) | Cumplimentar celdas en tablas superiores | m2/cuadro | 2e
|  |  |  | (**) Solo para casos de agrupación de municipios. Cumplimentar una tabla por cada municipio, agragando las las tablas necesarias en nuevas columnas a la izquierda. |  |  |  | (**) Solo para casos de agrupación de municipios. Cumplimentar una tabla por cada municipio, agragando las las tablas necesarias en nuevas columnas a la izquierda..

## 3a) MUNICIPIO Inv PL y 4b) PROY
|  | Instalación existente (Apdo. 3a) | [6 empty] | Instalación reformada (Apdo. 4b)
Municipio | Referencia única cuadro mando (Identificador, CUPS…) | Descripción de los puntos de luz EXISTENTES (PL) | Tipo de luminaria | Tipo de fuente de luz | Nº Puntos Luz | Potencia fuente de luz (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) | Incluido en proyecto (SI/NO) | Descripción de los puntos de luz RENOVADOS (PL) | Tipo de luminaria | Tipo de fuente de luz | Nº Puntos Luz | Potencia fuente de luz (W) | Potencia total (kW) | Tª de color (K) | FHS (%) | Observaciones
Nombre_Municipio | Cuadro calle Madera…....01 | F.Villa, grupo óptico 12 Columna | Farol | HM | 128 | 70 | 5.6 | 9.6768 | SI | Grupo óptico Columna T PLC | Funcional | LED | 128 | 40 | 5.12 | 2200 | 3
Nombre_Municipio | Cuadro calle Madera…....01 | F.Villa, grupo óptico Columna | Farol | HM | 9 | 280 | 22.4 | 2.7216 | SI | Grupo óptico Brazo forja T PLC | Funcional | LED | 9 | 40 | 0.36 | 2800 | 2
Nombre_Municipio | Cuadro calle Gustavo Fdez…....12 | F. Vial Báculo | Funcional | VSAP | 97 | 250 | 25 | 26.675 | SI | F. Vial Báculo T PLC | Funcional | LED | 97 | 100 | 9.7 | 2300 | 2
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....15 | F. Vial Báculo | Funcional | VSAP | 292 | 150 | 15 | 48.18 | SI | F. Vial Báculo T PLC | Funcional | LED | 292 | 65 | 18.98 | 3000 | 3
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....02 | F.Villa , grupo óptico Brazo forja | Farol | HM | 15 | 70 | 5.6 | 1.134 | SI | F.Villa Brazo forja T PLC | Farol | LED | 24 | 40 | 0.96 | 2583.3333 | 2
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....03 | Foco Soporte | Funcional | HM | 8 | 400 | 32 | 3.456 | SI | Foco Mignon 3 Soporte T PLC | Funcional | LED | 8 | 175 | 1.4 | 2633.3333 | 1
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....06 | F.Villa Brazo forja | Farol | LED | 18 | 40 | 0 | 0.72 | NO | [8 empty] | No se actúa
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....06 | F.Villa Columna | Farol | LED | 1 | 120 | 0 | 0.12 | NO | [8 empty] | No se actúa
Nombre_Municipio | Cuadro calle Fdez Balbuena…....17 | Columna galvanizada | OtrosLum | LED | 56 | 50 | 0 | 2.8 | NO | [8 empty] | No se actúa
Nombre_Municipio | CM001…....27 | Proyector En Soporte | Proyector | HM | 3 | 500 | 40 | 1.62 | SI | Proyector En Soporte T PLC | Proyector | LED | 3 | 175 | 0.525 | 2833.3333 | 3 | Cuadro desdoblado
Nombre_Municipio | CM001…....27 | [6 empty] | 0 | SI | F. Villa Columna artística T PLC | Ambiental | LED | 11 | 30 | 0.33 | 2883.3333 | 2 | Cuadro desdoblado
Nombre_Municipio | CM031…....09 | F. Villa Columna artística | Ambiental | VM | 5 | 125 | 25 | 0.75 | SI | F. Villa Columna artística T PLC | Ambiental | LED | 17 | 60 | 1.02 | 2933.3333 | 2 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
Nombre_Municipio | CM002…....10 | F. Villa Columna artística | Ambiental | VM | 6 | 250 | 50 | 1.8 | SI | [8 empty] | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
Nombre_Municipio | CM005…....11 | F. Villa Columna artística | Ambiental | VSAP | 6 | 150 | 15 | 0.99 | SI | [8 empty] | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
|  |  |  | TOTAL Plex | 644 |  | TOTAL Potencia | 100.6434 |  |  |  | TOTAL Plren | 589 | Total Potencia | 38.395
|  |  |  | PLex Proyecto | 569 |  | Pot Proyecto | 97.0034 |  |  |  | PLren Proyecto | 589 | Pot Proyecto | 38.395
[14 empty] | Ahorro Pot Proy | 60.42%
| NOTAS: | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS: | [5 empty] | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS:
| La referencia ha de ser única por cuadro de mando | Breve descripción de los puntos de luz, que puede remitir a una descripción detallada de la tabla descriptiva incluida en la memoria en el punto 2a) | Funcional Ambiental Farol Proyector | Tecnología del punto de luz. | [5 empty] | Breve descripción de los puntos de luz, que puede remitir a una descripción detallada de la tabla descriptiva incluida en la memoria en el punto 2a) | Funcional Ambiental Farol Proyector | Tecnología del punto de luz.
Puede utilizarse cualqueir identificador, ya sea nombre, referencia municipal, CUPS…
| Ejemplos: CM003, CM Calle Madera, Cuadro 22, CUPS ES00XX…....15 |  |  | Ej. VM, VSAP, HM, LED… | [7 empty] | Ej. LED
|  |  |  | LED | 40
|  |  |  | LED | 40
LED
LED
|  |  |  | LED | 40
LED
|  |  |  | LED | 175
LED
LED

## 4c) PROY Cond lumínicas
INSTALACIÓN REFORMADA (Apdo. 4c)
Municipio | Referencia única de cuadro (Identificador, CUPS…) | Em (lux) | εR (m²lux/W) | ε (m²lux/W) | Iε (ε/εR) | Calificación | Potencia (W) | Superficie (m²) | Potencia unitaria Pu (W/m2) | Tipo de medición fotométrica (Anexo 3º Memoria)
Nombre_Municipio | Cuadro calle Madera…....01 | 26.32 | 62.112 | 85.4131 | 1.3751 | A | 5480 | 17783.5813 | 0.30815 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....02 | 32 | 68 | 152.7273 | 2.246 | A | 960 | 4581.8182 | 0.20952 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....03 | 15 | 44 | 46.3349 | 1.0531 | B | 1400 | 4324.5902 | 0.32373 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG, Lm, Lmin, Lmax, Ug, UL
Nombre_Municipio | CM031…....09 | 27 | 63.2 | 166.0143 | 2.6268 | A | 1020 | 6271.6497 | 0.16264 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG, Lm, Lmin, Lmax, Ug, UL
Nombre_Municipio | Cuadro calle Gustavo Fdez…....12 | 7.43 | 28 | 30.5977 | 1.0928 | B | 9700 | 39945.8248 | 0.24283 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG, Lm, Lmin, Lmax, Ug, UL
Nombre_Municipio | CM001…....27 | 9.96 | 35.872 | 125.9707 | 3.5117 | A | 855 | 10813.7475 | 0.079066 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....15 | 8.07 | 29.824 | 45.7587 | 1.5343 | A | 18980 | 107620.9009 | 0.17636 | Dinámicas: Em, Emin, Emax, UM, UG
Nota:
IDAE_Municipio | CM002…....10 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
IDAE_Municipio | CM005…....11 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
IDAE_Municipio | CUPS ES00XX…....06 | No se actúa
IDAE_Municipio | Cuadro calle Fdez Balbuena…....17 | No se actúa
|  | NOTAS: | [7 empty] | NOTAS:
|  | Cálculos según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-01 del REEIAE vigente (actualizada en el Real Decreto-ley 18/2022) | [7 empty] | Tipo de medición fotométrica previsa a realizar sobre la instalación reformada
Iluminancia, Uniformidades, Luminancia…
Calcular la Em con RDL 18/2022.

## 4d) PROY Inv Energia Coste
|  | INSTALACIÓN ACTUAL (Apdo. 4d) | [9 empty] | INSTALACIÓN REFORMADA (Apdo. 4d)
|  | a) Inventario de la instalación |  |  |  | d) Horarios de funcionamiento |  |  | c) Análisis económico energético de las instalaciones |  |  | a) Inventario de la instalación |  |  |  | d) Horarios de funcionamiento |  |  | c) Análisis económico energético de las instalaciones
Municipio | Referencia única de cuadro (Identificador, CUPS…) | Puntos de luz (ud) | Potencia Total (kW) | Equipos de encendido | Sistemas de regulación y control | Horas funcionamiento general (h/año) | Horas funcionamiento reducido (h/año) | Reducción de potencia (%) | Consumo anual de electricidad (kWh/año) | Coste anual de electricidad (€/año IVA Incluido) | Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición (IVA Incluido) | Puntos de luz (ud) | Potencia Total (kW) | Equipos de encendido | Sistemas de regulación y control | Horas funcionamiento general (h/año) | Horas funcionamiento reducido (h/año) | Reducción de potencia (%) | Consumo anual de electricidad (kWh/año) | Coste anual de electricidad (€/año IVA Incluido) | Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición (IVA Incluido)
Nombre_Municipio | Cuadro calle Madera…....01 | 137 | 12.3984 | Programador | Doble nivel | 4222 | 839.5 | 15% | 43498.8565 | 16094.5769 | 822.7548 | 137 | 5.48 | Horario | Telegestión multipunto | 4222 | 839.5 | 35% | 20146.261 | 7454.1166 | 381.0544 | 53.69%
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....02 | 15 | 1.134 | Fotocélula | Doble nivel | 3952 | 657 | 25.4% | 3925.7697 | 1452.5348 | 74.2536 | 24 | 0.96 | Horario | Telegestión multipunto | 3952 | 657 | 45.4% | 3449.5469 | 1276.3323 | 65.2461 | 12.13%
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....03 | 8 | 3.456 | Reloj | Doble nivel | 3666 | 1095 | 20% | 9642.24 | 3567.6288 | 182.3772 | 8 | 1.4 | Horario | Telegestión multipunto | 3666 | 1095 | 50% | 4365.9 | 1615.383 | 82.5784 | 54.72%
Nombre_Municipio | CM031…....09 | 5 | 0.75 | Programador | Doble nivel | 3390 | 1119 | 25% | 1913.0625 | 707.8331 | 36.1844 | 17 | 1.02 | Horario | Telegestión central | 3390 | 1119 | 58.47% | 2983.7468 | 1103.9863 | 56.4358 | -55.97%
Nombre_Municipio | CM002…....10 | 6 | 1.8 | Fotocélula | Doble nivel | 3277 | 1629.5 | 35% | 3992.085 | 1477.0714 | 75.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Nombre_Municipio | CM005…....11 | 6 | 0.99 | Reloj | Doble nivel | 2999 | 1757 | 37.5% | 1881.8663 | 696.2905 | 35.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Nombre_Municipio | Cuadro calle Gustavo Fdez…....12 | 97 | 26.675 | Fotocélula | Doble nivel | 3112 | 1247 | 27.5% | 58896.3994 | 21791.6678 | 1113.9901 | 97 | 9.7 | Horario | Telegestión central | 3112 | 1247 | 45.97% | 23650.582 | 8750.7154 | 447.3366 | 59.84%
Nombre_Municipio | CM001…....27 | 3 | 1.62 | Reloj | Doble nivel | 2834 | 1374 | 30% | 3032.964 | 1122.1967 | 57.3667 | 14 | 0.855 | Horario | Telegestión central | 2834 | 1374 | 73.47% | 2111.3644 | 781.2048 | 39.9352 | 30.39%
Nombre_Municipio | CUPS ES00XX…....15 | 292 | 48.18 | Programador | Doble nivel | 4555 | 1501.9 | 32.5% | 170615.8592 | 63127.8679 | 3227.0966 | 292 | 18.98 | Horario | Telegestión central | 4555 | 1501.9 | 50.97% | 72476.4276 | 26816.2782 | 1370.8481 | 57.52%
[7 empty] | 11219.9 |  | 297399.1024 | 110037.6679 | 5625.1256 | [7 empty] | 129183.8287 | 47798.0166 |  | 56.56%
|  |  |  | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS: | [7 empty] | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS:
|  |  |  | Breve descripción de los equipos de encendido | Breve descripción de los sistemas de regulación y control | En caso necesario, utilizar la media ponderada de los puntos de luz que dependan del cuadro. | [7 empty] | Breve descripción de los equipos de encendido | Breve descripción de los sistemas de regulación y control | En caso necesario, utilizar la media ponderada de los puntos de luz que dependan del cuadro.

## 4e) PROY Presupuesto
Capítulo | Código de la partida de obra | Nombre de la partida de obra | Descripción de la partida de obra | Cantidad | Precio unitario (€) | Total partida de obra (€) | Total partida Elegible (€)
Cap 01 LUMINARIAS LED | UB104 | Ud. LUMINARIA VIAL LED-70W/ (…) | Instalación de lluminaria vial en aluminio inyectado … (descripción completa de la partida) | 292 | 273.2 | 79774.4 | 79774.4
Cap 01 LUMINARIAS LED | UB105 | Ud. LUMINARIA VIAL LED-110W/ (…) | Instalación de lluminaria vial en aluminio inyectado … (descripción completa de la partida) | 97 | 313.2 | 30380.4 | 30380.4
Cap 01 LUMINARIAS LED | UB106 | Ud. FOCO LED 175W (…) | Ud. de proyector de tecnología led´s … (descripción completa de la partida) | 8 | 663.2 | 5305.6 | 5305.6
Cap 02 SOPORTES DE LUMINARIAS | D605 | Ud. REPARO DERIVACIONES (…) | Ud. de trabajo por horas para medición de tierras y fugas … (descripción completa de la partida) | 35 | 43.67 | 1528.45 | 764.225
Cap 03 CUADROS Y TELEGESTION | UPR006 | CUADRO MANDO ALUMBRADO (…) | Cuadro de mando para alumbrado público trifásico, … (descripción completa de la partida) | 2 | 2387.17 | 4774.34 | 4774.34
Cap 03 CUADROS Y TELEGESTION | UPR007 | CENTRAL TELEGESTION PLC (…) | Instalacion de central de control en cuadro de alumbrado … (descripción completa de la partida) | 8 | 869.07 | 6952.56 | 6952.56
Cap 03 CUADROS Y TELEGESTION | UPR008 | PUNTO TELEGESTION (…) | Instalación de modulo para gestión de punto de alumbrado … (descripción completa de la partida) | 414 | 21.92 | 9074.88 | 9074.88
Cap 03 CUADROS Y TELEGESTION | UPR009 | PROTECTOR SOBRETENSIONES TRIFÁSICO (…) | Ud. Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes,con … (descripción completa de la partida) | 6 | 242.06 | 1452.36 | 1452.36
CAP 04 LÍNEAS ENTERRADAS | UBZ12 | ARQ.PREF.PP HIDROSTANK (…) | Arqueta para alumbrado público fabricada … (descripción completa de la partida) | 14 | 53.64 | 750.96 | 750.96
CAP 04 LÍNEAS ENTERRADAS | UBZ13 | LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) (…) | Línea de alimentación para alumbrado público … (descripción completa de la partida) | 14 | 153.64 | 2150.96 | 2150.96
CAP 04 LÍNEAS ENTERRADAS | UBZ14 | CANALIZACIÓN SUBT. ALUMB. EN ACERA (…) | Ml. Canalización subterránea para alumbrado público … (descripción completa de la partida) | 140 | 55.86 | 7820.4 | 3910.2
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…)
Cap 14 MEDICIONES | LUM001 | MEDICIONES ELÉCTRICAS (…) | Medicion de tensión … … (descripción completa de la partida) | 1 | 3250 | 3250 | 3250
Cap 14 MEDICIONES | LUM002 | MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS (…) | Medición de luminancia, iluminancia... … (descripción completa de la partida) | 1 | 3800 | 3800 | 3800
Cap 15 SEGURIDAD Y SALUD | AP15001 | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. (…) | Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC … (descripción completa de la partida) … (descripción completa de la partida) | 3 | 15.18 | 45.54 | 45.54
Cap 15 SEGURIDAD Y SALUD | AP15002 | ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 (…) | Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en… (completar descripción) … (descripción completa de la partida) | 8 | 1258.72 | 10069.76 | 10069.76
[5 empty] | Cap 01 LUMINARIAS LED | 115460.4 | 115460.4
[5 empty] | Cap 02 SOPORTES DE LUMINARIAS | 1528.45 | 764.225
[5 empty] | Cap 03 CUADROS Y TELEGESTION | 22254.14 | 22254.14
[5 empty] | CAP 04 LÍNEAS ENTERRADAS | 10722.32 | 6812.12
[5 empty] | (…) | (…) | (…)
[5 empty] | Cap 14 MEDICIONES | 7050 | 7050
[5 empty] | Cap 15 SEGURIDAD Y SALUD | 10115.3 | 10115.3
[5 empty] | PRESUPUESTO PROYECTO SINGULAR (€) | 267130.61 | 262456.185
|  |  |  | 6% | BI | 16027.8366 | 15747.3711
|  |  |  | 13% | GG | 34726.9793 | 34119.304
[5 empty] | PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) | 317885.4259 | 312322.8601
|  |  |  | 21% | IVA (€) | 66755.9394 | 65587.8006
[5 empty] | PRESUPUESTO DE LICITACIÓN PROYECTO CON IVA (€) | 384641.3653 | 377910.6608
¿Incluir caracterización?

## TD Ejemplo Comprobaciones
Cuadros incluidos en proyecto
Incluido en proyecto (SI/NO) | SI
Etiquetas de fila | Suma de Nº Puntos Luz | Suma de Potencia total (kW) | Suma de Nº Puntos Luz2 | Suma de Potencia total (kW)2
CM001…....27 | 3 | 1.62 | 14 | 0.855
CM002…....10 | 6 | 1.8 |  |  | CM002…....10 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
CM005…....11 | 6 | 0.99 |  |  | CM005…....11 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
CM031…....09 | 5 | 0.75 | 17 | 1.02
Cuadro calle Gustavo Fdez…....12 | 97 | 26.675 | 97 | 9.7
Cuadro calle Madera…....01 | 137 | 12.3984 | 137 | 5.48
CUPS ES00XX…....02 | 15 | 1.134 | 24 | 0.96
CUPS ES00XX…....03 | 8 | 3.456 | 8 | 1.4
CUPS ES00XX…....15 | 292 | 48.18 | 292 | 18.98
Total general | 569 | 97.0034 | 589 | 38.395
Cuadros inventario municipal
Etiquetas de fila | Suma de Nº Puntos Luz | Suma de Potencia total (kW) | Suma de Nº Puntos Luz2 | Suma de Potencia total (kW)2
CM001…....27 | 3 | 1.62 | 14 | 0.855
CM002…....10 | 6 | 1.8 |  |  | CM002…....10 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
CM005…....11 | 6 | 0.99 |  |  | CM005…....11 | Cuadros 9/10/11 unificados -> 9
CM031…....09 | 5 | 0.75 | 17 | 1.02
Cuadro calle Fdez Balbuena…....17 | 56 | 2.8 |  |  | Cuadro calle Fdez Balbuena…....17 | No se actúa
Cuadro calle Gustavo Fdez…....12 | 97 | 26.675 | 97 | 9.7
Cuadro calle Madera…....01 | 137 | 12.3984 | 137 | 5.48
CUPS ES00XX…....02 | 15 | 1.134 | 24 | 0.96
CUPS ES00XX…....03 | 8 | 3.456 | 8 | 1.4
CUPS ES00XX…....06 | 19 | 0.84 |  |  | CUPS ES00XX…....06 | No se actúa
CUPS ES00XX…....15 | 292 | 48.18 | 292 | 18.98
Total general | 644 | 100.6434 | 589 | 38.395